УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ШАРОВОГО КРАНА

«ШИЛО»

УСК Г 20-0.6-М-К-Рп-У

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ООО «НПП «ТехСистема»

143909, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, 35

Телефон: 8 (495) 988-74-55.  Email: office@mtools.ru

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

Раздел	Страница

- ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	5

- СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ	6

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство для снятия шарового крана (далее УСК) предназначено для блокировки потока среды в стальном или чугунном трубопроводе и замены шарового крана с присоединением к его внутренней резьбе. Устройство имеет ручной привод от стандартного инструмента и предназначено для ручной работы одним оператором.

Каждый типоразмер предназначен для работы с кранами и трубопроводами соответствующего размера. Допустимые условия эксплуатации указаны в паспорте УСК, а так же в Таблице 1.

УСК предназначено для многократного использования, но требует проведение технического обслуживания перед каждым снятием крана. Подробный порядок проведения обслуживания и эксплуатации УСК приводятся в соответствующих разделах.

Таблица 1. Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диаметр условный DN, мм (дюйм) | 20 (3/4") |
| Максимальная длина заменяемого крана, мм | 135 |
| Тип заменяемого крана | Шаровый полнопроходной и стандартнопроходной |
| Максимально допустимый внутренний диаметр трубопровода, мм | 22 |
| Минимальный проходной диаметр крана и трубопровода, мм | 15 |
| Присоединительная внешняя резьба на корпусе, дюйм / длина в мм. | 3/4" / 12 мм |
| Материал трубопровода | Сталь / Чугун |
| Максимально допустимое рабочее давление Рр, Мпа | 0,6 при отсутствии жировых отложений на стенках трубопровода и значительных дефектов трубы |
| Давление испытания Ри, МПа | 0,9 |
| Рабочая среда | Природный газ |
| Температура эксплуатации, град | от – 5 до + 80 |
| Допустимое время нахождения в рабочей среде, час | 8 |
| Материал основных частей | Сталь коррозионностойкая |
| Материал резино-технических компонентов | Масло-бензостойкая резина |

Возможность перекрытия потока среды зависит многих факторов: внутреннего диаметра трубопровода и его круглообразности, наличия жировых отложений, загрязнений, коррозии, шва на трубе и прочего.

Внешний вид УСК показан на Рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид УСК

1 – Корпус в сборе; 2 – Труба в сборе; 3 – Вал в сборе; 4 – Манжета; 5 – Шайба нажимная; 6 – Подшипник; 7 – Гайка вала

Корпус в сборе (поз. 1) содержит в себе резиновые уплотнения для герметизации соединения с краном, а так же с Трубой в сборе (поз. 2), по которой осуществляет перемещение. Обозначения деталей и их порядок установки в УСК приведены на рисунке 2.

После закрепления УСК на кране производится его открытие, затем опускание Трубы в сборе (поз. 2) и сопряженных компонентов в зону перекрытия потока. Вращением Вала в сборе (поз. 3) производится сжатие Манжеты (поз. 5) и перекрытие потока среды. После успешного перекрытия Труба в сборе (поз. 2) остается закрепленной в трубопроводе, а Корпус в сборе (поз. 1) откручивается от крана и снимается с Трубы в сборе (поз. 2). Затем производится установка нового крана.

Производитель ООО «НПП «ТехСистема» оставляет за собой право внесения изменений во внешний вид, комплектацию и конструкцию изделия, не ухудшающих его технических характеристик.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В Таблице 2 приведена комплектация серийно выпускаемых УСК.

В комплект поставки НЕ входит инструмент для технического обслуживания.

Обслуживание производится стандартными гаечными ключами и прочим.

Таблица 2. Серийная комплектация УСК

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Устройство для снятия крана | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Декларация о соответствии | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Комплект инструмента (ключ-трещотка, торцовая головка, рожково-накидной ключ) | 1 компл. |
| Комплект запасных частей (манжеты и уплотнительные кольца) | 1 компл. |

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже правилами эксплуатации при работе с УСК.

Перед каждой эксплуатацией УСК необходимо произвести внешний осмотр и удостовериться в отсутствии механических повреждений, целостности элементов, а также правильности сборки и надежности затяжки Гаек вала (поз. 7, рис 1).

Запрещается использование УСК при утечках среды и перемещении УСК в трубопроводе под действием давления среды или прочих сил.

Не рекомендуется использовать Манжеты (поз. 4, рис 1) более одного раза.

Не допускается использование УСК с поврежденной резьбой и прочими элементами.

Запрещается использовать средства усиления момента затяжки Вала в сборе (поз. 3, рис. 1) в дополнение к прилагаемому инструменту. В случае невозможности перекрытия потока причиной может являться не малая сила затяжки Манжеты, а состояние поверхности трубы.

Запрещается использовать Устройство при давлении в трубопроводе более 0,6 МПа.

- СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для замены крана с помощью УСК выполнить следующие действия:

- Убедиться в правильности сборки УСК согласно разделам 3 и 5, а также в отсутствии жировых следов на Манжете.

- Переместите Корпус по Трубе до упора. За торец Корпуса не должны выступать Гайки вала или сам Вал.

- Очистить в кране резьбу и торец, накрутить УСК на кран, находящемся в закрытом состоянии.

- Обеспечить плотное прижатие к крану торцевого уплотнительного кольца на Корпусе УСК. Для данной операции достаточно усилия руки, ключ не требуется.

- Плавно открыть кран.

- Произвести проверку герметичности уплотнений Корпуса и Вала в местах, обозначенных на рисунке ниже. В случае утечек среды произвести закрытие крана техническое обслуживание УСК.

Уплотнение Вала

Уплотнение Корпуса и Трубы

Уплотнение Корпуса и Крана

- Покрыть Трубу силиконовым спреем с внешней стороны для облегчения перемещения Корпуса по Трубе.

- Зафиксировать на шестиграннике Трубы накидной гаечный ключ.

- Зафиксировать на Гайке вала торцевую шестигранную головку с ключом-трещоткой.

- Придерживая левой рукой рожково-накидной ключ, а правой создавая осевое усилие на Трубу, переместить Манжету за кран в область трубопровода.

- Удерживая рожково-накидной ключ левой рукой, зафиксировать положение УСК.

- Вращением ключа-трещотки против часовой стрелки произвести разжатие Манжеты в трубопроводе и перекрытие потока среды.

Манжета в полости трубопровода

Ключ-трещотка для сжатия/разжатия Манжеты

Рожково-накидной ключ для удержания положения УСК

Вращение против часовой стрелки приводит к сжатию Манжеты и перекрытию потока среды. Вращение по часовой стрелке приводит к разжатию Манжеты и движению среды в сторону крана.

- Разжатие производить до исчезновения усилия, выталкивающего Трубу УСК в осевом направлении. Вращение ключа-трещотки производить с помощью усилия руки без применения дополнительных рычагов. В случае отсутствия значительных дефектов на внутренней полости трубопровода и прочих факторов для полного перекрытия потока и удержания положения Трубы УСК достаточно разжатия манжеты до ощутимого усилия на ручке ключа-трещотки.

В случае значительных дефектов на внутренней полости трубопровода (или прочих негативных факторов) большая сила затяжки Гайки вала не обеспечит полное перекрытие потока среды, но может привести к повреждению УСК.

- Убедиться в фиксации положения Трубы УСК за счет разжатия Манжеты.

- Медленно откручивая Корпус УСК, снять остаточное давление в его полости.

- Не откручивая полностью Корпус, убедиться в полном перекрытии потока среды. В случае утечек – завернуть Корпус и повторить действия п. 12 - п. 15.

- Снять с УСК ключи.

- Открутить Корпус от крана и снять с Трубы. Отложить в сторону и защитить от попадания загрязнений.

- Открутить кран от трубопровода, снять с Трубы УСК. Подготовить резьбу на трубопроводе для установки нового крана.

- Установить новый кран в открытое положение. Одеть кран на Трубу УСК, затем закрепить кран на трубопроводе.

- На чистую поверхность Трубы УСК нанести силиконовый спрей.

- Накрутить на новый кран Корпус УСК.

- Одеть ключи на УСК.

- Придерживая за рожково-накидной ключ, завернуть Вал в сборе до касания Трубы его гайкой, тем самым полностью разжать Манжету и обеспечить движение потока среды в сторону УСК.

- Добиться поднятия Трубы до упора в Корпус под действием давления в трубопроводе. На возврат манжеты в исходное состояние может потребоваться более 15 секунд. При необходимости применить усилие рук для поднятия Трубы УСК.

- Перевести кран в закрытое состояние.

- Медленно откручивая Корпус, снять остаточное давление и открутить от крана.

- Произвести техническое обслуживание УСК согласно разделу 5.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техобслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом и в соответствии с данным руководством.

Принципиальная схема сборки и артикулы для заказа запасных частей показаны на рисунке 2.

Для проведения технического обслуживания необходимо применять стандартные гаечные ключи.

Вал в сборе (поз. 9, рис. 2) и Труба в сборе (поз. 10, рис. 2) поставляются в собранном в заводских условия виде и подлежат полной замене в случае необходимости.

Рисунок 2. Принципиальная схема сборки УСК

В качестве сервисного обслуживания необходимо:

- Произвести разбор и очистку УСК и всех компонентов от загрязнений, особенно в области уплотнительных колец и резьбы.

- Произвести проверку наличия механических повреждений, целостности элементов, особенно резьбы.

- Проверить беспрепятственность вращения резьбового соединения Вала в сборе (п. 9 рис. 2) и Трубы в сборе (п. 10, рис. 2). Допускается нанесение на резьбу консистентных смазок или силиконового спрея.

- При необходимости заменить уплотнительные кольца п. 2-4 (рис. 2).

- Установить новую Манжету (п. 1, рис 2). Покрывать Манжету силиконом, маслами или иными веществами ЗАПРЕЩЕНО.

- Произвести затяжку гаек (п. 5, рис. 2), обеспечив свободный осевой ход для Манжеты (п. 1, рис 2).

Хранение Устройства должно производиться в сухом закрытом помещении в условиях нормальной влажности.

Для приобретения запасных частей и любых расходных материалов, а также проведения сервисного обслуживания оборудования обращайтесь к производителю ООО «НПП «ТехСистема» по телефону 8(495)988-74-55 или отправляйте запрос по электронной почте на адрес office@mtools.ru .